Управление образования и науки Липецкой области

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых  технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЕПЭТ

______________Р.Ю. Евсеев

«___» _____________ 20___ г.

Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Елец, 2018 год

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Разработчики:

Алексеев А.И., Зубов В.А. и Белянина Е.Ю.,  преподаватели дисциплин профессионального цикла  ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Согласовано с работодателем:

| АО «Энергия» место работы | главный энергетик занимаемая должность | Сподарев Д.В. Ф.И.О |
| --- | --- | --- |

Одобрено методическим советом

Протокол  №_____ от _____________

Зам. директора по УМР    _________________      Т.К. Кириллова

Рассмотрено на заседании

ЦМК УГС

09.00.00,13.00.00

Протокол  № _____ от _____________

Председатель ЦМК           __________________     Е.Ю. Белянина

# Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) по

Организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена: выполнение практического задания по обнаружению  неисправностей электрического и электромеханического оборудования; тестирование по вопросам теории организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1.1.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК. 04.01. Подготовительные электротехнические работы | Комплексный диф. зачет | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении лабораторно-практических работ, тестирование. |
| МДК. 04.02 Слесарно-сборочные работы | Комплексный диф. зачет |  |
| МДК. 04.03. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | Диф. зачет |  |
| МДК.01.04 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | Экзамен |  |
| МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Комплексный диф. зачет |  |
| МДК.01.06 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Комплексный диф. зачет |  |
| М ДК.01.07 Электрическое и электромеханическое оборудование | Диф. зачет |  |
| УП по ПМ.01 | Диф. зачет | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на практике, тестирование. |
| ПП по ПМ.01 | Диф. зачет |  |

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций:

| Код | Наименование компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются умения и знания

Знать

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; выбор электродвигателей и схем управления; устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; условия эксплуатации электрооборудования; действующую нормативно-техническую документацию по специальности; порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; пути и средства повышения долговечности оборудования; технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры

Уметь

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 13 из 15 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 09.01.2018 Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ... электрического и электромеханического оборудования.

Иметь практический опыт

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов.

1.1.4. В рамках профессионального модуля предусмотрено освоение рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответствующие ему профессиональные компетенции:

- Выполнять слесарные работы.

- Выполнять разъемные и неразъемные соединения

- Применять электромонтажный инструмент и приспособления

- Выполнять разъемные и неразъемные контактные соединения

- Владеть навыками выполнения различных видов электропроводок и линий электропередач

- Производить техническое обслуживание электрооборудования

- Выполнять текущий ремонт электрооборудования

1.1.5. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки  электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять сборку и монтаж электрооборудования промышленных предприятий;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

# 1.1.5 В рамках профессионального модуля предусмотрено освоение рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования с присвоением тарифного разряда:

2-й разряд

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов. Очистка, промывка, протирка и продувка сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования. Изготовление несложных деталей из сортового металла. Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. Установка соединительных муфт, тройников и коробок.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; способы прокладки проводов; простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; правила включения и выключения электрических машин и приборов; основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы.

3-й разряд

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения. Соединение деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов по схемам средней сложности. Лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. Управление подъемно-транспортными механизмами с пола, строповка грузов.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин переменного и постоянного тока; электромонтажные схемы и пускорегулирующую аппаратуру средней сложности; способы наладки щеточного механизма электродвигателей; основные свойства обрабатываемых материалов; устройство универсальных и специальных приспособлений, монтажного инструмента и используемых контрольно-измерительных инструментов.

Итогом квалификационного экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 50%  её членов.

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене (квалификационном)

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение студентами профессиональными компетенциями ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, и общими компетенциями ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК10 и ОК 11

ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), предложенного на квалификационном экзамене.

Таблица 2.2

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования .- точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выпонение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение студентами профессиональными компетенциями предусмотренными при освоении рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| .1. Выполнять слесарные работы. | - определять вид обработки согласно чертежу. - обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. |
| 2. Выполнять разъемные и неразъемные соединения. | - демонстрация практических навыков выполнения разъемных и неразъемных соединений |
| 3. Применять электромонтажный инструмент и приспособления. | - обоснование выбора и демонстрация практических навыков применения инструмента. |
| 4. Выполнять разъемные и неразъемные контактные соединения. | - демонстрация практических навыков выполнения разъемных и неразъемных контактных соединений |
| 5. Владеть навыками выполнения различных видов электропроводок и линий электропередач. | - демонстрация практических навыков выполнения открытых и скрытых электропроводок и линий электропередач |
| 6. Производить техническое обслуживание электрооборудования. | - демонстрация практических навыков выполнения приемов технического обслуживания электрооборудования |
| 7. Выполнять текущий ремонт электрооборудования | - выявление дефектов электрооборудования. - обоснование проведения ремонта электрооборудования |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов компетенций (знаний и умений).

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы, обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

3.1.1   Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01.  Подготовительные электротехнические работы:

- Технология электромонтажных работ.

- Нормативные документы электромонтажника.

- Классификация помещений и электроустановок по опасности поражения электрическим током.

- Рабочая документация электромонтажника.

- Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ.

- Организация рабочего места электромонтажника.

- Конструкционные материалы, трубы, кабель-каналы, УСЭК.

- Провода, шнуры и кабели.

- Инструмент, приспособления и механизмы, применяемые электромонтажниками.

- Технология контактных соединений электросваркой.

- Технология контактных соединений термитной и пропано-кислородной сваркой.

- Технология контактных соединений опрессованием.

- Технология контактных соединений пайкой.

- Технология монтажа устройств заземления и защиты.

- Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 кВ.

- Технология монтажа электрических машин.

- Электрические источники света.

- Осветительная арматура.

- Технология монтажа светильников.

- Технология монтажа электроустановочных устройств.

- Виды электропроводок.

- Технология монтажа открытых электропроводок.

- Технология монтажа скрытых электропроводок.

- Технология монтажа электропроводок на лотках и коробах.

- Технология монтажа электропроводок в трубах.

- Безопасные методы монтажа электропроводок, силового и осветительного оборудования.

- Первая помощь при поражении электрическим током.

В качестве дополнительной оценки (при наличии фактов неправильных ответов или недостаточных по объему и содержанию ответов на вопросы и наличии ошибок при выполнении ситуационных заданий) будет проведено письменное тестирование по основным теоретическим вопросам

3.1.2   Тестовые задания для оценки освоения МДК 04.01. Подготовительные электротехнические работы:

- Технологией электромонтажных работ называют совокупность:

а) знаний о способах и последовательности осуществления операций;
     б) умений выполнять операции электрического монтажа;
     в) знаний и умений по организации электромонтажных работ;

г) знаний и навыков выполнения операций;

- На какие виды установок не распространяются электромонтажные работы:

a) ВЛ, внешние кабельные сети, РУ;

б) внутренние электропроводки, силовое электрооборудование;

в)  силовая электроника;

г) осветительное электрооборудование

- 50% вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на:

a)  электропривод;

б) освещение;

в)  электропривод и освещение;

г)  нет правильного ответа

- ПУЭ расшифровывается:

a)  правила устройства электроприборов;

б)  правила устройства электроустановок;

в)  правила установки электроприборов;

г)  правила установки электроустановок;

- По условиям электробезопасности электроустановки разделяют на:

a)  электроустановки до 1 кВ;

б)  электроустановки свыше 1 кВ;

в)  электроустановки до 1 и выше 1 кВ;

г) электроустановки менее 1 кВ;

- Указать правильную классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током:

a)  С повышенной опасностью, особо опасные, без повышенной

опасности;
  б) с пониженной опасностью, опасные, без повышенной опасности;
  в) с повышенной опасностью, особо опасные, безопасные;

г) с пониженной опасностью, опасные, безопасные;
Помещения особо опасные с наличием условий:

a)  особой сырости, химически активной среды;

б)  сырости, токопроводящей пыли;

в)  пыли, влаги;

г)  жары, токопроводящей пыли;

- Указать ошибку в классификации помещений по характеру окружающей

среды:

a)  нормальное, сухое, влажное, сырое, особо сырое;

б)  жаркое, пыльное, с химически активной средой;

в)  нормальное, особо влажное, пыльное, особо жаркое

г)  сухое, влажное, жаркое, пыльное;

- Указать правильную классификацию электротехнических изделий по

способу защиты от поражения электрическим током:

a)  0; 0,1; I; II; III;

б)   0,5; I; II; III;

в)  0; I; II; III; IV;

г)  0,5; I; II; III; IV;

- Указать правильное условное обозначение степени защиты:

a)  IR;

б)  PI;

в)  IP;

г)  RI;

- ППР расшифровывается как:

a)  проект производства работ;

б)  правила производства работ;

в)  правила проектирования работ;

г)  проект проектирования работ;

12. Указать ошибку в буквенном коде элемента:

a)   F – разрядники, предохранители, защитные устройства;

б)  K – реле, контакторы, пускатели;

в)  S – выключатели и разъединители в силовых цепях;

г)  Т – трансформаторы и автотрансформаторы;

- Указать правильное буквенное обозначение кода элемента:

a)  X – контактное соединение;

б)  П – приборы, измерительное оборудование;

в)  К – катушки индуктивности;

г) М – микросхемы, микросборки;

- Что подразумевают под схемой электрической цепи?

a)  это её графическое изображение с условными обозначениями элементов и показывающее их соединение;

б)  это её  изображение обозначений элементов, не показывающее их соединение;

в)  это её графическое изображение  элементов,  показывающее их соединение;

г) это её  изображение  элементов,  не показывающее их соединение;

15. Для автоматизации планирования и управления электромонтажными

работами разрабатывается:

a)  сетевой график работ;

б)  проект работ;

в)  график работ;

г)  сетевой проект работ;

16.   Бригады электромонтажников бывают:

a)  специализированные и комплектные

б)  специальные и комплексные

в)  специализированные и комплексные

г)  нет правильного ответа

17.   Формы трудового подряда:

a) сквозной, комплексный, непрерывный;

б) хозрасчетный, комплектный, непрерывный;

в) сквозной, комплексный, хозрасчетный;

г) сквозной, комплектный, хозрасчетный;

18.   Рабочее место электромонтажника это:

a)  зона трудовых действий при монтаже элкектроконструкций

б)  место для монтажа оборудования и конструкций;

в)  часть помещения для трудовых действий при монтаже элкектроконструкций;

г) часть электромонтажной мастерской;

19.  НОТ расшифровывается как:

a)  новая организация труда;

б)  научная организация труда;

в)  новая оптимизация труда;

г)  научная оптимизация труда;

20. По конструкции провода могут быть:

a)  однопроволочными и многопроволочными;

б)  одножильными и многожильными;

в)  изолированными и неизолированными;

г)  гибкими и жесткими;

21. Указать марку установочного провода:

a)  АПРТО;

б)  МГШВ;

в)  ПЭЛ;

г)  МГТФ;

22. Указать сечение провода для осветительной электропроводки в мм2

a) 1,0;

б) 1,5;

в) 2,5;

г) 2,0;

23. При увеличении количества жил в кабеле допустимые длительные

токовые нагрузки:

a) увеличиваются;

б) уменьшаются;

в) не изменяются;

г) нет правильного ответа;

24. Название и расцветка «нулевого» провода:

a)  N – желто-зеленый;

б)  PE – черный;

в)  N – синий;

г)  PE – черный;

25. Указать ошибку в названии крепежного изделия:

a)  дюбель-винт;

б)  дюбель-гвоздь;

в)  дюбель-шуруп;

г)  дюбель

26. Рабочее напряжение сварочной цепи равно:

a)  25 – 35 В;

б)  50 – 60 В;

в)  90 – 100 В;

г)  34 – 50 В;

27. Название термитного патрона для сварки проводов:

a) ТП;

б) ПА;

в) ПТ;

г) АП;

28. Стальные заземляющие проводники соединяют:

a) пайкой;

б) при помощи резьбы;

в) сваркой;

г) склеиванием;

29. Для соединения алюминиевых проводов применяют гильзы:

а) ГАО;

б) АГО;

в) ОГО;

г) АОГ;

30. Какой инструмент не применяют для опрессования жил:

а) ПК – 2;

б) РМП - 7;

в) МИ - 2;

г) КСИ - 1;

31. Марка припоя для соединения медных проводов:

а) ПОС - 40;

б) ПМЦ - 60;

в) П250А;

г) ПСР 60;

32. УЗО расшифровывается как:

а) устройство запорного отключения ;

б) управление защитным отключением;

в) устройство защитного отключения;

г) нет правильного ответа.

3.2.1   Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02.  Слесарно-сборочные работы:

- Организация рабочего места слесаря.

- Общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных работ.

- Правила пожарной безопасности при выполнении слесарных работ.

- Контрольно-измерительные инструменты.

- Технология плоскостной разметки.

- Технология рубки металла.

- Технология резки металла и диэлектрических материалов.

- Технология правки металла.

- Технология гибки металла.

- Инструменты и приспособления, применяемые при опиливании.

- Технология опиливания широких и узких плоских поверхностей.

- Технология опиливания поверхностей, сопряженных под различными углами.

- Технология опиливания криволинейных поверхностей.

- Механизация опиливания, брак и правила техники безопасности при опиливании.

- Технология обработки отверстий.

- Технология нарезания наружной резьбы.

- Технология нарезания внутренней резьбы.

- Технология лужения и паяния.

- Технология клепки.

- Технология сборки разъемных соединений.

В качестве дополнительной оценки (при наличии фактов неправильных ответов или недостаточных по объему и содержанию ответов на вопросы и наличии ошибок при выполнении ситуационных заданий) будет проведено письменное тестирование по основным теоретическим вопросам.

3.2.2   Тестовые задания для оценки освоения МДК 04.02.  Слесарно-сборочные работы:

- Какой угол заострения должен быть выдержан при заточке чертилки:

- 45-50°

- 15-20°

- 65-70°

- Чему должен быть равен угол заострения кернера при обычной разметке?

- 30-35°

- 75°

- 50-60°

- От чего зависит расстояние между керновыми углублениями?

- от применяемого инструмента

- длины рисок

- материала заготовки

- Почему перед разметкой окрашивают поверхность?

- чтобы разметочные линии были четко видны при обработке

- для защиты поверхности от коррозии

- для защиты поверхности от вибраций

- В какой последовательности выполняется разметка по чертежу (какой порядок нанесения разметочных рисок)?

- базовые, вертикальные, горизонтальные, линии дуг и окружностей, наклонные

- горизонтальные, линии дуг и окружностей, базовые, вертикальные, наклонные

- базовые, горизонтальные, вертикальные, наклонные, линии дуг и окружностей,

- Каким должен быть зазор между заточным кругом и подручником при заточке чертилки и кернера?

- Не более 5мм

- Не менее 3мм

- Не более 3мм

- Что такое «припуск на обработку»?

- размеры заготовки

- размеры детали

- разность размеров заготовки и детали

- Как готовится раствор медного купороса при окрашивании перед разметкой обработанных поверхностей?

- 2-3 столовые ложки порошка на стакан воды

- 2-3 столовые ложки порошка на стакан воды

- 2-3 десертные ложки порошка на литр воды

- С увеличением угла заострения прочность зубила:

- увеличивается

- уменьшается

- не изменяется

- Какая масса молотка требуется для рубки зубилом с шириной режущей кромки 10мм:

- 400г

- 100г

- 500г

- Какие металлы опиливают напильниками с двойной насечкой:

- латуни, бронзы

- аллюмининиевые сплавы

- стали и чугуны

- Какие напильники применяют для чистовой обработки?

- личные

- драчевые

- бархатные

- Темп опиливания должен составлять:

- 10-30 рабочих ходов в минуту;

- 40-60 рабочих ходов в минуту;

- 80-100 рабочих ходов в минуту;

- Для черновой обработки применяют напильники с насечкой:

- № 0 и 1

- № 2 и 3

- № 4 и 5

- Какая часть спирального сверла служит для доведения поверхности обрабатываемого отверстия до требуемых параметров точности и шероховатости:

- режущая часть;

- калибрующая часть;

- рабочая часть;

- Угол при вершине сверла при обработке сталей и чугунов должен быть:

- 90 – 100°

- 130 – 140°

- 116 – 118°

- Как выбрать величину подачи и скорость резания при сверлении, чтобы сверло меньше изнашивалось?

- наибольшее значение подачи, минимальное значение скорости резания;

- минимальное значение подачи, наибольшее значение скорости резания;

- наибольшее значение подачи, минимальное значение скорости резания;

- Зенковка – это инструмент для:

- получения канавочных пазов;

- получения отверстий;

- получения конических углублений;

- Какие виды резьб используются как крепежные?

- трапециидальные, дюймовые;

- дюймовые, метрические;

- метрические, трапецеидальные;

- Чему равен угол профиля метрической резьбы?

- 60°

- 55°

- 45°

- Чему должен быть равен диаметр стержня под нарезание наружной резьбы М20*2?

- 22мм

- 19мм

- 20мм

- Чему должен быть равен диаметр отверстия под нарезание внутренней резьбы М20*2?

- 20мм

- 22мм

- 19,8мм

- М20 * 2LH    - выбрать правильный вариант:

- Резьба метрическая, шаг крупный, однозаходная, правая;

- Резьба метрическая, шаг мелкий, двухзаходная, левая;

- Резьба метрическая, шаг мелкий, однозаходная левая;

3.3   Типовые задания для оценки освоения МДК 04.03. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций:

- Источники света и виды освещения.

- Техническое обслуживание осветительных электроустановок.

- Виды электропроводок.

- Техническое обслуживание скрытых и открытых электропроводок.

- Техническое обслуживание кабельных линий до 1 кВ.

- Техническое обслуживание воздушных линий до 10 кВ.

- Классификация электрических аппаратов.

- Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры ручного и дистанционного управления.

- Технология обслуживания электрических аппаратов  свыше 1 кВ.

- 1.Классификация электрических машин.

- Технология обслуживания электрических машин переменного тока.

- Технология обслуживания электрических машин постоянного тока.

- Технология обслуживания силовых трансформаторов.

- Способы регулирования напряжения трансформаторов.

- Техническое обслуживание силовых трансформаторов.

- Ремонт силовых трансформаторов.

- Объём и нормы испытания электрических машин.

- Ремонт обмоток и выводов электрических машин.

- Ремонт механической части электрических машин.

- Виды неисправностей электрических машин.

- Ремонт пускорегулирующей аппаратуры дистанционного управления.

- Ремонт пускорегулирующей аппаратуры ручного управления.

- Ремонт кабельных линий  до 10 кВ.

- Ремонт воздушных линий  до 10 кВ.

- Ремонт  скрытых и открытых электропроводок.

- Ремонт осветительных электроустановок.

3.1.4   Типовые задания для оценки освоения

МДК.01.04 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

1. Основные нормативные документы, применяющиеся в отрасли (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП, СП и т.п.). Характеристика ПУЭ, область применения.

2. Основные нормативные документы, применяющиеся в отрасли (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП, СП и т.п.). Характеристика ПТЭЭП, область применения.

3. Основные нормативные документы, применяющиеся в отрасли (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП, СП и т.п.). Характеристика МОП ПТБ, область применения.

4. Основные понятия и определения: электротехнический персонал, виды электротехнического персонала, группы по электробезопасности.

5. Классификация помещений и электроустановок в соответствии с ПУЭ.

6. Обязанности, ответственность потребителей за выполнением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7. Требования к электротехническому персоналу и его подготовка.

Общие сведения о монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте электрического и электромеханического оборудования. Определение каждого вида работ.

9. Монтаж электрооборудования: определение, цель, задачи (общие требования) к монтажу ЭО. Основные этапы монтажных работ.

10. Эксплуатация электрооборудования: определение, цель, задачи (общие требования) к эксплуатации ЭО. Основные этапы эксплуатации ЭО.

11. Ремонт электрооборудования: определение, цель, задачи (общие требования) ремонта ЭО. Основные этапы ремонтных работ.

12. Техническое обслуживание электрооборудования: определение, цель, задачи (общие требования) технического обслуживания ЭО. Основные этапы работ по ТО.

13. Виды технического обслуживания, их краткая характеристика, основные нормативные документы по ТО.

14. Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования: цели и задачи организационных работ, функции участников процесса организации обслуживания и ремонта.

15. Виды ремонта: классификация по объему, содержанию, периодичности; краткая характеристика каждого вида ремонта.

16. Классификация ТО по периодичности. Сравнительная характеристика видов ТО по периодичности. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

17. Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током.

18. Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования. Условные обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования.

19. Краткая характеристика производственного травматизма. Виды электротравм по степени воздействия на организм человека.

20. Факторы, влияющие на тяжесть поражения человека электрическим током.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность при работе в электроустановках: перечень, краткая характеристика каждого мероприятия.

22. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках: перечень, краткая характеристика каждого мероприятия.

23. Средства защиты от поражения электрическим током: групповые, индивидуальные, стационарные, переносные, основные, дополнительные. Их характеристика, основные требования, предъявляемые к средствам защиты.

24. Плакаты по электробезопасности: виды, назначение, область применения.

25. Определение: прямое прикосновение, косвенное прикосновение. Требования ПУЭ в отношении защиты людей от поражения электрическим током от прямого прикосновения. Краткая характеристика каждого вида защиты.

26. Определение: прямое прикосновение, косвенное прикосновение. Требования ПУЭ в отношении защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении. Краткая характеристика каждого вида защиты.

27. Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения.

28. Типы систем заземления.

29. Требования ПУЭ к сопротивлению заземляющего устройства электроустановок напряжением выше1 кВ в сетях с изолированной и эффективно заземленной нейтралью.

30. Требования ПУЭ к сопротивлению заземляющего устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной и глухозаземленной нейтралью.

31. Виды заземлителей: искусственные и естественные заземлители, выносные и контурные заземления.

32. Требования к искусственным заземлителям.

3.1.5  Типовые задания для оценки освоения

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

- Российское Законодательство, как средство снижения технических барьеров в торговле электрооборудованием

- Сфера принятия настоящего федерального закона. Основные понятия. Принципы технического регулирования.

- Цели принятия технических регламентов. Содержание и применение технических регламентов. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов.

- Цели стандартизации. Принципы стандартизации. Документы в области стандартизации. Национальный орган Р.Ф. по стандартизации. Стандарты организаций.

- Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия. Знак соответствия. Обязательная сертификация. Декларация соответствия. Знак обращения на рынке.

- Объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. Полномочия органов гос. контроля (надзора). Ответственность органов гос. контроля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

- Технический аспект. Экономический аспект. Правовой аспект. Основные причины определяющие повышение качества.

- Контроль продукции на предприятии. Сущность контроля, структурные подразделения ОТК.

- Амперметры: тип, класс точности, система.

- Вольтметры: тип, класс точности, система и его работа.

- Назначение ваттметра и его устройство. Схема включения ваттметра в цепь. Назначение фазометра и его устройство. Схема включения фазометра в электрическую цепь. Определитель чередования фаз

- Мультиметр: назначение, характеристики, органы управления. Измерительные клещи: назначение, характеристики, органы управления. Техника безопасност

- Универсальный вольтметр В7-78/1. Назначение, изучение органов управления. Порядок включения. Измеритель RLC. Мультиметр APPA-63N. Порядок использования в работе.

- Назначение осциллографа С1-73. Органы управления. Тактико-технические данные. Назначение 2х канального осциллографа. Органы управления. Тактико-технические данные.

- Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты. Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением

- Назначение мегомметра. Принципиальная схема мегомметра М1101. Измерение сопротивления изоляции мегомметром. Измерение сопротивления изоляции с помощью вольтметра

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

- Общие сведения. Метод «емкость - температура». Метод «емкость - частота». Метод «емкость - время»

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Основные типы обмоток силовых трансформаторов

- Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора. Схема измерения.

- Определение коэффициента трансформации трехфазного трансформатора. Схема измерения.

- Метод фазометра. Метод двух вольтметров. Метод импульсов постоянного тока.

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току

- Основные сведения о коммутационных аппаратах высокого напряжения

- Измерение сопротивления изоляции. Испытание вводов. Измерение собственного времени включения и отключения выключателя. Измерение скорости выключения и отключения. Испытание трансформаторного масла.

- Измерение сопротивления изоляции. Испытание опорной изоляции. Измерение сопротивления постоянному току контактов. Измерение сопротивления постоянному току обмоток. Проверка электрических характеристик выключателя.

- Измерение изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением. Измерение сопротивления контактов. Измерение времени включения короткозамыкателя.

- Испытание комплектующего распределительного устройства, оборудования. Проверка механизма доводки и блокировки. Проверка действий защитных шторок. Измерение переходного сопротивления. Измерение сопротивления изоляции.

- Измерение сопротивления изоляции. Измерение тангенса угла потерь, измерение повышенным напряжением промышленной частоты (50 Гц)

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 50 Гц. Измерение сопротивления постоянному току контактов болтовых соединений шин токопровода. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений. Проверка нагрева болтовых соединений. Проверка состояния изоляционных прокладок.

- Жидкие диэлектрики. Нефтяные электроизоляционные масла, синтетические жидкие диэлектрики.

- Отбор проб масла. Определение пробивного напряжения. Сокращенный анализ.

- Заземляющее устройство: рабочее, защитное и грозозащитное. Зануление. Нулевой провод.

- Измерительные мосты. Измерение по методу градированного амперметра. Проверка заземляющей сети.

- Метод контрольного электрода. Метод вертикального электрического зондирования. Схема измерения удельного сопротивления грунта измерителем заземления типа МС-08

- Общее соображение. Метод амперметра-вольтметра. Измерение прибором типа МС-08. Измерение прибором типа М-416

- Назначение пробивных предохранителей: основные данные пробивных предохранителей ПП-А/3. Схема измерения напряжения пробоя пробивного предохранителя

- Метод амперметра-вольтметра. Измерение аппаратом типа НПЗ-2М. Измерение прибором ИПЗ-Т. Цифровой измеритель RLC

- Опоры воздушных линий. Изоляторы воздушных линий. Расстояние между проводами высоковольтных линий.

- Воздушные линии высокого напряжения. Воздушные линии низкого напряжения. Расстояние между элементами воздушных линий.

- Общие положения. Кабельные линии

- Измерение сопротивления изоляции. Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей. Испытание повышенным выпрямленным напряжением.

Определение целостности шин, кабелей и фазировка кабельной линии. Проверка антикоррозийной защиты

3.1.6   Тестовые задания для оценки освоения

МДК.01.06 Электрические машины и аппараты

1.Основные элементы предохранителя

а) корпус, дугогасительное устройство, контактное присоединительное устройство, плавкая вставка

б) корпус, катушка с постоянным индуктивным сопротивлением, контактное присоединительное устройство, плавкая вставка

в) опорная плита, дугогасительное устройство, контактное присоединительное устройство, плавкая вставка

г) корпус, дугогасительное устройство, контакты

2.Контроллеры применяются для управления

а) реле тока

б) пакетными выключателями

в) двигателями постоянного и переменного тока

г) двигателями постоянного тока

3. Электродинамические силы возникают

а) в системах с одним проводником

б) в системах без проводников

в) в системах из нескольких обтекаемых током проводников

г) нет такого понятия

4.Теплопроводность это

а) процесс переноса тепловой энергии от нагретого тела к телам расположенным в окружающем пространстве электромагнитными колебаниями с различной длиной волны

б) процесс поднятия нагретого слоя газа или жидкости в вверх

в) свойство материала передавать теплоту от более нагретых мест  к менее нагретым

5. Конвекция это

а) процесс переноса тепловой энергии от нагретого тела к телам расположенным в окружающем пространстве электромагнитными колебаниями с различной длиной волны

б) процесс поднятия нагретого слоя газа или жидкости в вверх

в) свойство материала передавать теплоту от более нагретых мест  к менее нагретым

6. Тепловое излучение это

а) процесс переноса тепловой энергии от нагретого тела к телам расположенным в окружающем пространстве электромагнитными колебаниями с различной длиной волны

б) процесс поднятия нагретого слоя газа или жидкости в вверх

в) свойство материала передавать теплоту от более нагретых мест  к менее нагретым

7. Зазор контактов представляет собой

а) кратчайшее расстояние между разомкнутыми контактными поверхностями подвижного и неподвижного контактов

б) наибольшее расстояние между разомкнутыми контактными поверхностями подвижного и неподвижного контактов

в) кратчайшее расстояние между замкнутыми  контактными поверхностями подвижного и неподвижного контактов

г) нет верного ответа

8. Тепловое реле это

а) электрический аппарат с контактами

б) электромагнит с контактами

в) аппарат, осуществляющий защиту силового оборудования от токов перегрузки и реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи

г) аппарат для пуска электродвигателей

9.Плавкий предохранитель это аппарат

а)  отключающий электрическую цепь от перегрузки

б)  защищающий  электрическую цепь от токов короткого замыкания

в) защищающий  электрическую цепь от перенапряжения

г)  защищающий  электрическую цепь от асимметрии напряжения трехфазной цепи

10.Контактное нажатие это

а) сила, сжимающая контакты в месте их соприкосновения

б) сила, размыкающая контакты в месте их соприкосновения

в) нет такого определения

г) провал контактов

11.Коммутирующее устройство на полупроводниковых приборах  дополняются

а) схемой контроля и защитой, разъединителем

б) схемой контроля

в) схемой  защиты

г) разъединителем

12. Электрический аппарат это электротехническое устройство, предназначенное для

а)  управления электрическим и неэлектрическим объектом, а также для защиты объектов при нормальном режиме

б)  защиты объектов при нормальном режиме

в) управления электрическим и неэлектрическим объектом

г)  электротехническое устройство, предназначенное для управления неэлектрическим объектом, а также для защиты объектов при нормальном режиме

13. К пускорегулирующим аппаратам относятся

а) контакторы, пускатели, силовые и командные контроллеры, реостаты

б) реле и датчики

в) предохранители

г) рубильники, переключатели

14. К защитным аппаратам относятся

а) контакторы, пускатели, силовые и командные контроллеры, реостаты

б) реле и датчики

в) предохранители

г) рубильники, переключатели

15.  К контролирующим  аппаратам относятся

а) контакторы, пускатели, силовые и командные контроллеры, реостаты

б) реле и датчики

в) предохранители

г) рубильники, переключатели

16. Материалы, используемые для реостатов.

а) Металлические, жидкостные, угольные.

б) Изоляционные.

в) Полупроводниковые.

г) Только стекло, фарфор.

17. Назначение воздушного автоматического выключателя

а) Создать видимый разрыв электрической цепи.

б) Создать видимый разрыв электрической цепи и защитить потребителя

в) Осуществить защиту при коротких замыканиях, перегрузках, снижении или исчезновении напряжения, произвести коммутацию тока.

г) Автоматическое размыкание электрической цепи с помощью гашения электрической дуги в среде окружающего воздуха.

18. Назначение рубильника-предохранителя: аппарат,

а) предназначенный выполнить функцию рубильника и предохранителя.

б)  для автоматического управления электрической цепью.

в)   для реверсирования.

г) для создания только видимого разрыва в электрической цепи

19. Определите важнейшую характеристику предохранителя

а) Напряжение .

б) Ток вставки.

в) Ток контактного присоединительного устройства.

г) Зависимость времени перегорания плавкой вставки от тока

20. Способы гашения дуги механическим растягиванием

а) Увеличения ее длины.

б) Повышение продольного градиента напряжения ствола дуги

в) Использование околоэлектродные падения напряжения.

г) Все ответы верны

21. Нагревостойкость  материала это температура

а) при которой гарантируется длительная работа аппарата.

б) изоляции, обеспечивающая надежную работу аппарата.

в) деталей аппарата.

г) деталей аппарата при длительном режиме работы.

22. Пути перемещения контактов относительно друг друга.

а) Неразмыкаемые. Размыкаемые.

б) Неразмыкаемые. Размыкаемые. Скользящие.

в) Неразмыкаемые. Размыкаемые. Скользящие. Точечные.

г) Скользящие.Точечные.

23. Формы соприкосновения контакта

а) Скользящие.Точечные.

б) Неразмыкаемые. Размыкаемые. Скользящие.

в) Точечные. Линейные.

г) Точечные. Линейные.Поверхностные.

24. Назовите виды передачи тепла

а) Теплопроводность.

б) Конвенция, излучение, теплопроводность.

в) Излучение.

г) Конвенция.

25. Расчет на электродинамическую устойчивость аппарата выполняют для определения на способность

а) выдержать гидравлические удары

б) выдержать без повреждений ток короткого замыкания и целью получения минимальных габаритов аппарата.

в) выдержать механические удары

г) все ответы верны.

26.  Магнитной цепью называется

а) Сердечник

б) Набор ферромагнитных пластин.

в) Элементы магнитной системы разделяющиеся воздушным зазором через которые может замкнуться магнитный поток

г) Нет верного ответа

27. Назначение контроллера: аппарат, предназначенный для

а) регулирования тока в электрической цепи.

б) регулирования напряжения в электрической цепи.

в) измерения параметров потребителя электрической энергии.

г) ручного управления пуском, регулированием скорости, реверсированием и остановкой электродвигателя.

28. Назначение командоаппарата.

а) аппарат, предназначенный для измерения параметров потребителя электрической энергии.

б) устройство, предназначенное для переключений в цепях управления электрическими аппаратами постоянного и переменного тока.

в) аппарат, предназначенный для регулирования напряжения в электрической цепи.

г) аппарат, предназначенный для регулирования тока в электрической цепи.

29. Определите из перечисленных не существующие реле

а) Поляризованное электромагнитное, магнитоэлектрическое.

б) Тепловое.

в) Индукционное.

г) Рычажное.

30.Для гашения дуги постоянного тока необходимо

а) резкое повышение тока

б) значение тока не должно изменяться

в) значение тока не имеет значения

г) значение тока должно упасть до нуля

31. Расхождение контактов может произойти без электрического разряда

а) при больших токах и напряжениях

б) при очень малых токах и напряжениях

в) нет верного ответа

г) при больших токах и малом напряжении.

32. Для того чтобы замедлить действие электромагнита необходимо

а)увеличить индуктивность ,либо последовательно включить дополнительную индуктивность

б)включить параллельно катушке емкость

в) использовать короткозамкнутый виток

г) все ответы верны

33. Для того чтобы ускорить действие электромагнита необходимо

а)использование шихтованного магнитопровода

б)включение последовательно с катушкой дополнительного активного сопротивления

в)шунтирование активного сопротивления конденсатором

г)все ответы верны

34. Высоковольтные выключатели это аппараты

а) предназначенные для включения и отключения участков электрических цепей под напряжением при отсутствии нагрузочного тока

б) предназначенные для оперативных замыканий и размыкания цепей высокого напряжения при номинальных режимах работы и автоматического размыкания при аварийных режимах.

в) искровой промежуток которого пробивается при определенном значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке.

г) предназначенный для измерения тока и питания схем защиты

35. У прямоходового электромагнита якорь

а) поворачивается вокруг какой-то оси или опоры

б) перемещается поступательно

в) неподвижен

г) нет верного ответа

36. Включение последовательно с катушкой дополнительного активного сопротивления необходимо для

а)замедления действия электромагнита

б) ускорения действия электромагнита

в) нет верного ответа

37. Тормозное усилие создаваемое за счет сопротивления вытеканию жидкости через малые отверстия называется

а)успокоительным тормозным устройством

б)эластичным устройством

в) буферным гидравлическим устройством

г) нет верного ответа

38. В цепи переменного тока при переходе тока через нуль происходит

а) интенсивная  деионизация дугового промежутка

б) интенсивная  ионизация дугового промежутка

в) ионизация толчком

г)нет верного ответа

39. Во вращающихся путевых и конечных выключателях переключение контактов осуществляется:

а) через рычаг

б) перемещением гайки по винту

в) нажатием упора механизма на нажимное устройство

г) кулачковыми шайбами

40. В электромагнитных выключателях гашение дуги осуществляется:

а) при помощи магнитного дутья

б) потоком сжатого воздуха

в) маслом

г) нет необходимости гашения дуги

41.Механический резонанс

а) совпадение  частот собственных  колебаний с частотой изменения э.д.с.

б)  не совпадение  частот собственных  колебаний с частотой изменения э.д.с.

в) совпадение  частот колебаний соседней конструкции с частотой изменения э.д.с.

г) нет верного ответа

42.Способ гашения электрической дуги в масле применяется

а) в выключателях переменного тока на низкое напряжение

б) в выключателях переменного тока на высокое  напряжение

в) в поляризованных системах

7) нет верного ответа

43.Разъединители строятся для

а) внутренней и наружной установки

б) только для наружной установки

в) только для внутренней установки

г) нет верного ответа

44.Основным элементом разъединителя является

а) изолятор

б) опорная плита

в) контакты

г) привод

45.Разъеденители могут управляться приводом

а)  электродвигательным

б)  ручным

в) пневматическим

г) все варианты верны

46.В воздушных выключателях гашение дуги осуществляется

а) маслом

б) газом

в) в вакууме

г) потоком сжатого воздуха

47.В автопневматических выключателях гашение дуги осуществляется

а) маслом

б) газом

в) в вакууме

г) потоком сжатого воздуха

48.В электромагнитных выключателях гашение дуги осуществляется при помощи

а) магнитного дутья

б) поршневым устройством

в) электрическим устройством

г) нет верного ответа

49.Достоинством масляных баковых выключателей является

а) наличие большого количества масла

б) большие габариты

в) наличие специальных ям для стекания масла

г) большая отключающая способность

50.Гашение дуги в среде шестифтористой серы происходит у

а)  масляных выключателей

б) воздушных выключателей

в) электромагнитных выключателей

г) выключателей со сжатым элегазом

51.Входной выключатель на высоковольтной подстанции могут заменить на

а) отделитель в комбинации с короткозамыкателем

б) трансформатор

в) короткозамыкатель

г) нет верного ответа

52.Электромагнитные контакторы строятся для работы в сетях

а)  постоянного тока

б) постоянного и переменного тока

в) переменного тока

г) переменного тока повышенной частоты

53. Главные контакты контактора  осуществляют

а) замыкание силовой цепи

б) замыкание и размыкание силовой цепи

в) замыкание и размыкание цепи управления

г) нет верного ответа

54.Главные контакты контактора могу выполняться

а) рычажного типа

б) рычажного и мостикового типа

в) мостикового типа

г)розеточного типа

55.Элемент , который контролирует заданный параметр и воздействует на механизм расцепления называется

а) приводом

б) расцепителем

в) контактом

г) нет верного ответа

56. Дугогасительные камеры имеют предохранители

а) переменного тока

б) постоянного тока

в) переменного и постоянного тока

г) нет верного ответа

57.Трансформатор напряжения имеет

а) одну обмотку высокого напряжения и  одну или две низкого напряжения

б) две обмотки высокого напряжения и  одну или две низкого напряжения

в) одну обмотку высокого напряжения и  четыре низкого напряжения

г) нет верного ответа

58.Трансформатор тока предназначен

а) для измерения тока и питания схем защиты

б) для понижения напряжения  и питания схем защиты

в) только для измерения тока

г) нет верного ответа

59. Реле содержит три основных функциональных элемента

а) воспринимающий, промежуточный  и исполнительный

б)  промежуточный, исполнительный, мгновенный

в) воспринимающий, промежуточный , подвижный

г) исполнительный, подвижный, замедляющий

60.Магнитную систему контактора переменного тока для повышения износостойкости

а) амортизируют

б) жестко закрепляют

в) подвешивают

г) нет верного ответа

Ключ к тесту:

| № вопр | Прав. ответ | № вопр | Прав. ответ | № вопр | Прав. ответ | № вопр | Прав. ответ | № вопр | Прав. ответ | № вопр | Прав. ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 11 | А | 21 | Б | 31 | Б | 41 | А | 51 | А |
| 2 | В | 12 | А | 22 | Б | 32 | Г | 42 | Б | 52 | Б |
| 3 | В | 13 | А | 23 | Г | 33 | Г | 43 | А | 53 | Б |
| 4 | В | 14 | В | 24 | Б | 34 | Б | 44 | В | 54 | Б |
| 5 | Б | 15 | Б | 25 | Б | 35 | Б | 45 | Г | 55 | Б |
| 6 | А | 16 | А | 26 | В | 36 | Б | 46 | Г | 56 | Б |
| 7 | А | 17 | Г | 27 | Г | 37 | В | 47 | Г | 57 | А |
| 8 | В | 18 | А | 28 | Б | 38 | А | 48 | А | 58 | А |
| 9 | Б | 19 | Г | 29 | Г | 39 | Г | 49 | Г | 59 | А |
| 10 | А | 20 | Г | 30 | Г | 40 | А | 50 | Г | 60 | А |

Критерий оценки:

Оценка «5» - при правильном ответе на 60-54 вопроса  теста

Оценка «4»- при правильном ответе на 53-45 вопроса  теста

Оценка «3»- при правильном ответе на 44-36 вопроса  теста

Оценка «2»- при правильном ответе менее 36  вопроса  теста

3.1.7   Типовые задания для оценки освоения

МДК.01.07 Электрическое и электромеханическое оборудование

- Применение электрических машин общего назначения

- Электродвигатели крановых механизмов

- Двигатели специальной конструкции

- Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели

- Асинхронные электродвигатели серии 4А и АИР

- Асинхронные электродвигатели серии АО и 5А

- Асинхронные электродвигатели однофазные серии УАД и ДАК

- Контакторы и магнитные пускатели

- Контроллеры, командоконтроллеры и тормозные устройства

- Электромагнитные реле и магнитоуправляемые герметизированные контакты

- Электрические датчики

- Электромеханические исполнительные устройства

- Система тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока

- Асинхронный электропривод с тиристорным  регулятором напряжения

- Частотный вентильный асинхронный электропривод

- Асинхронный электропривод с импульсным регулированием  добавочного сопротивления и асинхронный вентильный каскад

- Общие сведения и статические нагрузки двигателей основных механизмов крана

- Требования к механическим характеристикам электроприводов крановых механизмов и системы управления крановыми электроприводами

- Электропривод тельферов и электропривод с  АД  механизмов подъёма с магнитным контроллером

- Электроприводы с импульсивно-ключевым управлением

- Основные виды неисправностей и отказов электрических машин, их причины

- Общие сведения  и конструкции лифтов

- Оптимизация движения кабины лифта. Точная остановка подъёмных машин

- Электропривод пассажирского лифта с АД

- Основные требования к электроприводу, системы электроприводов механизмов непрерывного действия

- Электропривод конвейерных линий

- Электропривод эскалаторов

- Электропривод канатных дорог

- Электрические схемы автоматизации компрессорных и  вентиляторных установок

- Электрооборудование и автоматизация насосных установок

- Изучение схемы управления насосной установки

- Электрооборудование нагревательных электроустановок

- Электрооборудование установок электрической сварки

- Электрооборудование гальванических установок

- Установки электростатической окраски

- Изучение электрических схем гальванических установок и установок электростатической окраски

- Классификация металлорежущих станков. Кинематические схемы. Общие вопросы электропривода станков

- Режимы работы электродвигателей и регулирование скорости приводов станков

- Электрооборудование токарных станков

- Электрооборудование сверлильных и расточных станков

- Электрооборудование продольно-строгальных станков

- Электрооборудование фрезерных станков

- Электрооборудование шлифовальных станков

- Специальное оборудование шлифовальных станков

- Электропривод и схема управления круглошлифовального станка

- Классификация помещений  по взрыво и пожарной опасности

- Выбор необходимой освещенности

- Источники света и светильники

- Расположение светильников

- Содержание проекта электрооборудования и разработка принципиальной схемы

- Размещение электрооборудования на станках и выполнение схемы соединения

- Электрические проводки промышленных механизмов и заземление токоведущих частей электрооборудования

- Типы и параметры силовых трансформаторов

- Схемы и группы соединений обмоток и элементы конструкций  трансформаторов

- Системы охлаждения силовых трансформаторов

- Особенности конструкции и режимы работы автотрансформаторов

- Регулирование напряжения трансформаторов

- Общие сведения о схемах электроустановок и основные требования

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной практике

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения Учебной ПРАКТИКи |
| --- |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 72 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Инструктаж по технике безопасности. |  |
| 2 |  | Подготовительные электротехнические работы. |  |
| 3 |  | Оформление отчета по итогам прохождения учебной практики. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила учебная практика: В результате прохождения учебной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| МП «__» __________20__г. |

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения Учебной ПРАКТИКи |
| --- |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 72 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Инструктаж по технике безопасности. |  |
| 2 |  | Слесарно-сборочные работы. |  |
| 3 |  | Оформление отчета по итогам прохождения учебной практики. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила учебная практика: В результате прохождения учебной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| МП «__» __________20__г. |

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения Учебной ПРАКТИКи |
| --- |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 108 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Инструктаж по технике безопасности. |  |
| 2 |  | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |
| 3 |  | Оформление отчета по итогам прохождения учебной практики. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила учебная практика: В результате прохождения учебной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| МП «__» __________20__г. |

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения Учебной ПРАКТИКи |
| --- |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 72 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Прохождение инструктажа по технике безопасности. Электробезопасность. |  |
| 2 |  | Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию аппаратов высокого напряжения. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию аппаратов низкого напряжения. Расчет трансформаторов. Расчет двигателей. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию трансформаторов. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию бесколлекторных машин. Оформление нарядов-допусков на выполнение работ. Оформление распоряжений на выполнение работ. Техническое обслуживание двигателей. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию асинхронных машин. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию синхронных машин. Практическое ознакомление с основными видами работ по обслуживанию коллекторных машин. |  |
| 3 |  | Оформление отчетной документации. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила учебная практика: В результате прохождения учебной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| МП «__» __________20__г. |

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения Учебной ПРАКТИКи |
| --- |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 36 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Прохождение инструктажа по технике безопасности. |  |
| 2 |  | Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Практическое ознакомление с работой диспетчерской службы. Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования |  |
| 3 |  | Оформление отчета по итогам прохождения учебной практики. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила учебная практика: В результате прохождения учебной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| МП «__» __________20__г. |
| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения производственной ПРАКТИКи |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 72 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Инструктаж по охране труда и изучение организационно-технических мероприятий |  |
| 2 |  | Соединения электропроводов опрессовкой. Соединения электропроводов сваркой и пайкой. Соединения алюминия с медью. Контактные соединения и присоединения к контактным выводам ЭО. Сварка в электромонтажном производстве. Виды сварки. Сварка шин. Сварка стальных заземляющих проводников. Назначение заземляющих устройств. Виды заземляющих устройств. Монтаж заземляющих устройств. Измерение сопротивления заземляющих устройств в электроустановках. |  |
| 3 |  | Подготовка отчета по производственной практике |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила производственная практика: В результате прохождения производственной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями |
| МП |  | «__» ______ 20__г. |
| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения производственной ПРАКТИКи |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 72 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Инструктаж по безопасности труда, знакомство с рабочим местом. |  |
| 2 |  | Ремонт и обслуживание осветительной аппаратуры. Монтаж электропроводок. Обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт и обслуживание кабельных линий. Монтаж, обслуживание и ремонт электрических машин постоянного тока. Монтаж, обслуживание и ремонт электрических машин переменного тока. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. |  |
| 3 |  | Подготовка отчета по производственной практике. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила производственная практика: В результате прохождения производственной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями |
| МП |  | «__» ______ 20__г. |
| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ прохождения производственной ПРАКТИКи |
| Студент __ курса группы _________ специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
| успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| в объеме 36 часов |
| в период с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г. ___________________________________________________________________________________ |
| Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики обучающимся: |
| № | Наименования ПК и ОК | Вид работы | Оценка Выполнен (удовл., хор. отл.)/не выполнен (неудовл.) |
| 1 | ОК.1-ОК.11 ПК.1.1-ПК.1.4 | Прохождение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием и рабочим местом. |  |
| 2 |  | Практическое ознакомление с электрооборудованием и схемой управления металлорежущих станков. Практическое ознакомление с электрооборудованием и схемой управления крановых механизмов. Практическое ознакомление с электрооборудованием и схемой управления вентиляторных и компрессорных установок. Практическое ознакомление с электрическим освещением и устройством заземления. |  |
| 3 |  | Подготовка отчета по производственной практике. |  |
| Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в котором проходила производственная практика: В результате прохождения производственной практики студент в полном объеме выполнил программу и полностью освоил общие компетенции ОК 1- ОК 11 и профессиональные компетенции ПК.1.1-ПК.1.4 |
| Руководитель учебной практики от колледжа: |
| Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями |
| МП |  | «__» ______ 20__г. |

- Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

I. ПАСПОРТ

Назначение: КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля  ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций:

| Код | Наименование компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

На экзамене квалификационном оцениваются результаты освоения вида профессиональной деятельности предусмотренного при освоении рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:

Показатели оценки результата их освоения приведены в таблице.

Таблица 5.1.

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 4. 1 Выполнять слесарные работы. | - определять вид обработки согласно чертежу. - обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. | Да Нет |
| ПК 4.2 Выполнять разъемные и неразъемные соединения. | - демонстрация практических навыков выполнения разъемных и неразъемных соединений | Да Нет |
| ПК 4.3 Применять электромонтажный инструмент и приспособления. | - обоснование выбора и демонстрация практических навыков применения инструмента. | Да Нет |
| ПК 4.4 Выполнять разъемные и неразъемные контактные соединения. | - демонстрация практических навыков выполнения разъемных и неразъемных контактных соединений | Да Нет |
| ПК 4.5 Владеть навыками выполнения различных видов электропроводок и линий электропередач. | - демонстрация практических навыков выполнения открытых и скрытых электропроводок и линий электропередач | Да Нет |
| ПК 4.6 Производить техническое обслуживание электрооборудования. | - демонстрация практических навыков выполнения приемов технического обслуживания электрооборудования | Да Нет |
| ПК 4.7 Выполнять текущий ремонт электрооборудования | - выявление дефектов электрооборудования. - обоснование проведения ремонта электрооборудования | Да Нет |

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических работ, технической литературой.

Время выполнения задания – 90 мин.

Практическая часть:

# Задание №1: Определение неисправностей изоляции кабелей с заземлением и без заземления  с помощью мегаомметра по схеме Рис.1.

Рис.1 Схемы установки закороток для определения обрыва жил кабеля:

а)  с заземлением; б) и с) без заземления

Задание №2: Определение неисправностей в статорных обмотках асинхронного двигателя.

Задание №3: Определение неисправностей  в электрической схеме включения и выключения электрической лампы с двух мест.

Оборудование:

- Стенды для практических работ по электромонтажу серии ЕТВЕ.

- Имитатор неисправностей асинхронного трехфазного электродвигателя SDDL – EM13.

- Имитатор неисправностей в трубных электропроводках.

- Асинхронный двигатель с шестью выводами обмоток.

- Стенд для сборки схемы включения  и выключения электрической лампы с двух мест.

Тестовые задания по ПМ.01 Организация простых работ по  техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

1 вариант

1. Напишите, из каких частей, указанных на рисунке, состоит якорь машины постоянного тока 1- Сердечник якоря 2- Обмотка 3-

2. Определите ток, потребляемый двигателем постоянного тока параллельного возбуждения номинальной мощностью Рном=90кВт, который включен в сеть с Uном=440 В, ηном=87%

3. Секция какой обмотки якоря представлена на рисунке? простой петлевой обмотки простой волновой обмотки комбинированной обмотки

4. Дополните текст. Процесс переключения секций из одной параллельной ветви в другую называется ………. машины постоянного тока

5.Определить ЭДС якоря генератора постоянного тока параллельного возбуждения, если он присоединен к сети с напряжением U=230В, сопротивление в цепи якоря R=0,3 Ом ток в цепи якоря равен Iа=45А. Еа=243,5В Еа=216,5В Еа=3105В

6. Начертите схему, принадлежащую машине постоянного тока с параллельным возбуждением

7. Дополните текст. Статический электромагнитный аппарат, преобразующий ток одного напряжения в переменный ток той же частоты, называется ______________________

8. Почему допустимая плотность тока в обмотках трансформатора с масляным охлаждением, составляющая 2-4 А/мм2, примерно в 2 раза выше, чем в сухих трансформаторах Надежнее изоляция витков. В масляных трансформаторах лучше условия охлаждения. Обмотки трансформатора с масляным охлаждением выделяют меньше теплоты.

9. Однофазный трансформатор номинальной мощностью 630кВА имеет число витков первичной обмотки w=600 и коэффициент трансформации К=20. Определите число витков вторичной обмотки

10. Определите, какой трансформатор имеет коэффициент трансформации к=20

11. Однофазный трансформатор номинальной мощностью Рном=30кВт имеет потери холостого хода Р0=600Вт, короткого замыкания Ркз=1500 Вт. Определить суммарные потери

12. Чему равен КПД трансформатора? η = I1ном/I2ном η = U1ном/U2ном η = Р2/Р1

10. Составить соответствие между левым столбцом и правым столбцом Ротор асинхронного двигателя по форме ________ - Короткозамкнутый ротор - Неявнополюсный ротор - Фазный ротор - Явнополюсный ротор Ротор синхронного двигателя по форме _____________

14. Для какого режима работа асинхронной машины скольжение равно S= - 0,2? 1- генераторный режим 2-двигательный режим 3- режим торможения противовключением

15. Какое соединение обмотки статора на щитке двигателя указано на рисунке? Промаркируйте клеммы.

16. Определите высоту оси вращения h,мм, число полюсов для асинхронного двигателя серии 4А71Б8У3.

17. Какое название носит диаграмма асинхронного двигателя, представленного на рисунке? 1- векторная диаграмма 2- энергетическая диаграмма 3- нагрузочная диаграмма

18. Вставьте слова в предложение. В синхронных машинах частота вращения ротора равна частоте вращения …………и , следовательно, определяется ………… тока сети и числом пар полюсов

19. Как называется синхронный двигатель, работающий без нагрузки и предназначенный для повышения cos φ предприятия?

20. Ротор какой электрической машины представлен на рисунке? 1- Ротор синхронной машины с неявновыраженными полюсами 2- Короткозамкнутый ротор асинхронной машины 3- Ротор коллекторной машины постоянного тока

21. Четырехполюсной ротор (2р=4) синхронного генератора вращается с частотой 3000об/мин. Определить частоту тока f1

22. Какой из перечисленных элементов автоматического выключателя лишний? Контактная система. Демпферная система. Дугогасительная система. Механизм свободного расцепления.

23. По конструктивному оформлению контакты подразделяются на - - линейные -плоскостные

24. Назовите конструктивные элементы мостикового контактного узла, представленного в разомкнутом состоянии: 1 – упор; 2- 3 – мостик с подвижными контактами; 4-

25. Какую функцию управления электрической цепи обеспечивает пакетный выключатель? 1- Функцию замыкания и размыкания (коммутации) 2- Функцию защиты цепи 3- Функцию сигнализации 4- Функцию регулирования

2 вариант

1. Напишите, из каких частей, указанных на рисунке, состоит машина постоянного тока 1- станина (корпус) 2- главный полюс 3- 4- дополнительный полюс 5- якорь

2. Определите КПД двигателя постоянного тока параллельного возбуждения номинальной мощностью Рном=45кВт, который включен в сеть с Uном=440 В и ток, потребляемый двигателем в номинальном режиме, Iном=120 А.

3. Дополните текст. Ряд проводников, уложенных в пазах ……… якоря и присоединенных к коллекторным пластинам, образует замкнутую систему и называется …………… якоря МПТ

3. Начертите схему, принадлежащую машине постоянного тока с последовательным возбуждением.

5. Генератор постоянного тока независимого возбуждения мощностью Рном=20кВт и напряжения Uном=230В имеет сопротивление обмоток якоря Rа=0,12Ом. Определить ток в номинальном режиме.

6. Определите первый частичный шаг простой волновой обмотки y= 8 y= 4 y= 1

7. Соотнесите выражения по колонкам. Для трансформатора существует классификация: по форме сердечника масляный, стержневой, броневой, воздушный по виду охлаждения

8. Какое название у трансформатора, представленного на рисунке?

9. Трехфазный трансформатор мощностью S=250кВА подключен к сети U1=6 кВ. Определите номинальный ток

10. Определить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-63/10, если он понижает напряжение до 0,4кВ.

11. Напишите маркировку обмоток высокого напряжения и низкого напряжения трансформатора Высокого А,Б,С. Низкого а,б,с Высокого С1,С2,С3. Низкого С4,С5,С6 Высокого Х,У,Z. Низкого х,у,z.

12. Частота сети f=50Гц. Какова частота вращения двухполюсного и четырехполюсного вращающихся магнитных полей? Двухполюсного - 6000, четырехполюсного - 3000 об/мин. Двухполюсного - 3000, четырехполюсного - 1500 об/мин. Двухполюсного - 3000, четырехполюсного - 6000 об/мин.

13. Какая часть механической характеристики асинхронного двигателя является рабочей? При s от 0 до sном. При s от sкр до 1. При s от 0 до sкр.

14. Определить номинальную мощность АД, если потребляемая двигателем в номинальном режиме Р1ном=6кВт, а потери мощности составляют ∑Р=1,5кВт.

15. Какой способ пуска используется для асинхронных двигателей малой мощности? 1- прямой пуск 2- пуск переключением обмотки статора со звезды на треугольник 3- автотрансформаторный пуск 4- реакторный пуск

16. Определите скольжение для асинхронного двигателя типа 4А180S2У3 с номинальной скоростью 2940 об/мин

17. Какой электродвигатель представлен на рисунке?

18. На рисунке представлен ротор синхронной машины с явновыраженными полюсами Распишите его устройство: 1- 2-полюсный наконечник 3-

19. Какие машины переменного тока называются синхронными? Машины, в которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля. Машины, в которых скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля. Машины, в которых скорость вращения ротора больше скорости вращения магнитного поля.

20. Определить полезную мощность на выходе синхронного генератора, если полная номинальная мощность на выходе S2ном=330кВА, коэффициент мощности нагрузки, подключенной к мощности генератора cos φ1=0,9 1. Рном=366,6кВт 2. Рном=330кВт 3. Рном=297кВт

21. Дополните текст. Так же как и в генераторах, в синхронных двигателях изменение реактивной мощности, т.е. изменение cos φ, достигается регулированием……………….

22Дополните текст. ……….. это простейшее устройство, разрывающее электрическую цепь, если в ней произойдет короткое замыкание и ток достигнет значения, достаточного для расплавления плавкой вставки.

23. Какого конструктивного оформления выполнены представленные контакты? 1.- Линейные 2- Точечные 3- Плоскостные

24. Какой электроаппарат изображен на рисунке? Автоматический выключатель. Пакетный выключатель. Контроллер Пусковой реостат

25. Плавкий предохранитель защищает двигатель и другое электрооборудование от ________________________.

Вариант 3

1. Напишите, из каких частей, указанных на рисунке, состоит машина постоянного тока 1- станина (корпус) 2- 3- обмотка возбуждения 4- дополнительный полюс 5- якорь

2. Определите номинальное напряжение двигателя постоянного тока параллельного возбуждения с номинальной мощностью Рном=30кВт, номинальный ток Iном=160 А, ηном=85%

3. Секция какой обмотки якоря представлена на рисунке? простой петлевой обмотки простой волновой обмотки комбинированной обмотки

4. Сопоставьте выражения: двигатель с параллельным возбуждением. Сериесный двигатель двигатель с последовательным возбуждением, компаудный двигатель двигатель со смешанным возбуждением. шунтовой двигатель

5. ЭДС генератора 240 В. сопротивление обмотки якоря 0,1Ом. Определить напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки 100А

6. Начертите схему, принадлежащую машине постоянного тока с независимым возбуждением

7. Чем принципиально отличается автотрансформатор от трансформатора Малым коэффициентом трансформации Возможностью изменения коэффициента трансформации Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

8. Какие из перечисленных групп трехфазных трансформаторов относятся к основным? Y/Y-0, Y/Y-2, Y/Y-6, Y/Δ-5, Y/Δ-7.

9. Сколько стержней должен иметь магнитопровод трехфазного трансформатора? Один Два Три

10. Определить число витков вторичной обмотки трехфазного трансформатора (Y/Y), если в первичной w1=1000 и коэффициент трансформации к=25

11. Схема какого трансформатора показана рисунке? 1-Понижающего. 2-Повышающего. 3-Для ответа недостаточно данных.

12. Какое название у трансформатора, представленного на рисунке? 1- трехфазный индукционный регулятор 2-трехфазный трансформатор 3-трехфазный автотрансформатор

13. Какой по форме ротор асинхронной машины представлен на рисунке?

14.Каким образом на щитке двигателя указано соединение обмотки статора, промаркируйте клеммы.

15. Рассчитайте ток асинхронного двигателя мощностью Р2ном=11кВт, U=660В, ηном=86,5, cosφ=0,86 1. Iном=13А 2. Iном=22,4А 3. Iном=9,7А

16. Определите высоту оси вращения h,мм, число полюсов для асинхронного двигателя серии 4А100S2У3.

17. Напряжение сети 380 В. В паспорте асинхронного двигателя указано напряжение 220/380 В.. Как должны быть соединены обмотки статора двигателя в рабочем режиме работы?

18.Написать усройство синхронного генератора, представленного на рисунке 1- 2-

19. Дополните текст. Работа синхронной машины с потреблением из сети опережающего тока дает возможность использовать ее в качестве ……………….

20. Дополните текст. Характеристики синхронного генератора, которые показывают зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки при неизменных частоте вращения и токе возбуждения, называются 1-внешними 2-регулировочными 3-нагрузочными

21. Для синхронного двигателя определить синхронную частоту вращения при 2р=6 и частоте тока f1= 50Гц 1-500 об/мин 2-1000об/мин 3-1500об/мин

22. Какие аппараты предназначены для защиты потребителей электроэнергии от короткого замыкания и перегрузки, от снижения напряжения в сети до значения, ниже допустимого.

23. Какого конструктивного оформления выполнены представленные контакты? 1.- Линейные 2- Точечные 3- Плоскостные

24. Какой электроаппарат изображен на рисунке? Отметьте, под какой цифрой обозначен неподвижный контакт (стойка)

25. На основе какого закона выводится уравнение теплового баланса для электроаппаратов? 1. Закон Джоуля-Ленца. 2. Закон Ома 3. Закон Кирхгофа

Справочная литература

- Кацман М.М.Справочник по электрическим машинам уч.пособие для студ. образоват. учреждений СПОМ. Академия 2018

- Алиев А.А. «Справочник электротехника», М. В.Ш. 2016

- Кацман М.М. «Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу.» М.  В.Ш. 2017

- Кацман М.М. «Сборник задач по электрическим машинам» М. В.Ш. 2018

- Москаленко В.В. «Справочник электромонтера»  Издательский центр «Академия», 2017

- Кисаримов Р.А. « Справочник электрика» М. МП Радиософт,2017

- Покотило С.А. «Справочник по электротехнике и электронике» Р.,ФЕНИКС,2018

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   по числу учащихся

Время выполнения задания – 90 мин.

Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабели различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- стенды для подключения электрических двигателей и

пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

Литература для обучающегося/студента:

Основные источники:

- Александровская А.Н., Организация технического обслуживания и ремонта электрического электромеханического оборудования / учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2016, -268с.

- Девочкин О.В., Электрические аппараты / учебное пособие, -М.: Издательский центр «Академия»,  2017, -246с.

Интернет-ресурсы:

- Электронные ресурс.  Форма доступа: www.nt-ivest.nnov.ru

- Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

- Библиотека электромонтера http://elektroinf.narod.ru/ -

- Справочник электромонтера  http://www.electromonter.info/

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания;

- ознакомление с заданием и планирование работы, распределение времени

на выполнение элементов задания;

- получение и поиск необходимой информации;

- обоснование предложенного решения.

- самостоятельность выполнения задания;

- своевременность выполнения заданий (в соответствии с установленным

лимитом времени).

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Четкое и грамотное выполнение задания, составление заключения и обоснование всех решений.

На экзамене квалификационном оцениваются результаты освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  -  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, и

ОК 1-11. Показатели оценки результата (освоенные ПК и ОК) приведены в таблице.

Таблица 5.1.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | Да Нет |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | Да Нет |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования .- точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выпонение метрологической поверки изделий. | Да Нет |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | Да Нет |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | Да Нет |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | Да Нет |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Да Нет |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | Да Нет |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | Да Нет |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; | Да Нет |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | Да Нет |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | Да Нет |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | Да Нет |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | Да Нет |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею. | Да Нет |

| оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) обучающийся на _ курсе в группе _______по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(поотраслям) освоил программу профессионального модуля ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в объеме __________ часов Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля |
| --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК. 04.01. Подготовительные электротехнические работы | Комплексный диф. зачет |  |
| МДК. 04.02 Слесарно-сборочные работы | Комплексный диф. зачет |  |
| МДК. 04.03. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | Диф. зачет |  |
| МДК.01.04 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | Экзамен |  |
| МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Комплексный диф. зачет |  |
| МДК.01.06 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Комплексный диф. зачет |  |
| М ДК.01.07 Электрическое и электромеханическое оборудование | Диф. зачет |  |
| УП по ПМ.01 | Диф. зачет |  |
| ПП по ПМ.01 | Диф. зачет |  |
| ПМ. 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Экзамен квалификационный |  |
| Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю |
| Проверяемые профессиональные компетенции | Оценка (да / нет) |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |  |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |  |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |
| ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |  |
| Подписи членов экзаменационной комиссии: Дата «___» ___________20___ г. ___________________ ________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ___________________ ________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ___________________ ________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ___________________ ________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) ___________________ ________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) |

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 01. Организация простыхработ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

Группы __________

по специальности СПО

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

| Ф.И.О. обучающегося | Промежуточная аттестация | Экзамен квалифика- ционный |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК | по практике |  |
|  | МДК 01.01 кДЗ | МДК 01.02 кДЗ | МДК 01.03 ДЗ | МДК 01.04 Э | МДК 01.05 кДЗ | МДК 01.06 кДЗ | МДК 01.07 ДЗ | УП 01.01 ДЗ | ПП 01.02 ДЗ | Вид деятельности Освоен/ не освоен |

# Text boxes

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(ФИО должность)

(подпись)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

(ФИО должность)

(подпись)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

(ФИО должность)

(подпись)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(наименование профессионального модуля)

(код и наименование специальности)

(ФИО студента)

(ФИО должность)

(подпись)

(наименование профессионального модуля)

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

(подпись)

(ФИО должность)

(подпись)

(ФИО должность)